밀양시 고시 제2016-193호

밀양시 수도정비기본계획(변경) 승인 고시

1.「수도법」제4조 및 같은 법 제4조 5항의 규정에 따라 밀양시 수도정비기본계획(변경)을 수립하고 다음과 같이 고시합니다.

2. 관계도서는 밀양시 상하수도과(055-359-5403)에 비치하고 일반인에게 공람하고 있습니다.

2016년   11월   08일

밀    양    시    장

□ 승인 고시 주요사항

가. 기본계획의 개요

나. 시설확충계획

다. 시설개량계획

라. 상수도시설 유지관리 계획

마. 수요관리계획

바. 사업집행 및 재정계획

□ 승인고시 세부내용

가. 기본계획의 개요

구 분				당 초 (2008.9)					변 경
목표년도				1단계	2단계	3단계		4단계	1단계	2단계	3단계	4단계
				2010년	2015년	2020년		2025년	2020년	2025년	2030년	2035년
급수현황 및 행정구역 면적				∘2013년말 현재 급수인구 81,800인 (보급률 74.5%) ∘행정구역 면적: 798.94㎢ (5개동 2읍 9면)
계획인구(인)				121,081	125,796	134,235		131,979	112,720	111,730	111,190	107,270
보급률(%)				82.5	88.4	91.6		97.0	88.7	93.2	95.7	96.8
급수인구(인)				100,486	111,204	122,959		128,020	99,968	104,161	106,420	103,851
사용량원단위(ℓpcd)				197	211	224		239	210	212	213	215
목표유수율(%)				65.0	70.0	75.0		80.0	85.0	86.5	88.0	90.0
급수 원단위 (ℓpcd)	일평균			303	301	299		299	264	265	263	259
	첨두부하율			1.28	1.25	1.25	1.25		1.31	1.31	1.31	1.31
	일최대			389	376	375		374	346	347	345	339
계획 일최대 수요량 (㎥/일)	계 (A)			40,869	51,053	56,270		59,129	38,422	42,785	43,107	42,041
	생활용수 (정수)	생활		39,109	41,813	46,110		47,879	31,905	32,766	32,480	31,278
		공업		1,500	7,940	8,860		9,780	5,568	9,086	9,692	9,650
		기타		260	1,300	1,300		1,470	949	933	935	1,113
		잠재		-	-	-		-	2,125	3,544	7,078	7,064
용수 공급 능력 (㎥/일)	계 (B)			65,500	65,500	65,500		65,500	58,600	58,600	58,600	58,600
	생활 용수		지방	16,000	16,000	16,000		16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
			광역	49,500	49,500	49,500		49,500	42,600	42,600	42,600	42,600
과부족량 (㎥/일)	계 (C=B-A)			24,631	13,997	9,230		6,371	20,178	15,815	15,493	16,559
	생활용수			24,631	13,997	9,230		6,371	20,178	15,815	15,493	16,559

※ 일최대수요량 합(A)에는 잠재용수 미 포함

□ 2035년 기준, 정수(생․공, 기타)는 16,559㎥/일 여유

- 2035년 교동정수장(지방)에서 6,991㎥/일, 밀양댐 광역계통에서 9,568㎥/일 여유 발생으로 시설 확장 없이 용수수급 가능

□ 현재 미 고시된 나노융합국가산업단지는 국가정책 추진 중임을 고려하여 잠재

용수로 별도 산정(2035년까지 7,064㎥/일)

※ 2015.10.국토교통부 개발 계획 발표, 2016.8.산업단지 계획(안) 제출(LH→국토부)

나. 시설확충계획

□ 배수지 신설계획

구 분		계	2020년	2025년	2030년	2035년	비고
중 부 급수구역	아북	8,000	8,000	-	-	-	광역배수지
	산외	2,000	2,000	-	-	-	광역배수지
합 계		10,000	10,000	-	-	-

□ 가압장 신설계획

급수구역	시설명	유 량(㎥/일)	양 정(m)	사업시기	비 고
서부급수구역	구기	650	60	2단계(2025년)	신설
	중산	250	35	2단계(2025년)	신설
	봉황	110	40	1단계(2020년)	신설
동부급수구역	송백	1,000	40	2단계(2025년)	신설
	가인	500	90	3단계(2030년)	신설
	남명	60	80	4단계(2035년)	신설
	금곡	1,500	65	1단계(2020년)	신설
	태룡	1,050	81	1단계(2020년)	신설
	고정	300	40	3단계(2030년)	신설
	숲촌	70	85	1단계(2020년)	신설
	중촌	20	135	1단계(2020년)	신설
중부급수구역	무연	550	40	1단계(2020년)	신설
남부급수구역	용전	2,250	50	1단계(2020년)	신설
	소구령	50	40	1단계(2020년)	신설
합 계		8,360	881		총14개소

□ 송수관로 신설계획

구 분	관 경(mm)	연장(m)	비고
아북 배수지	D500	1,500	1단계
산외 배수지	D300	200	1단계
계		1,700

□ 급수분구별 배수관로 신설계획

(단위: m)

구 분		계	2020년	2025년	2030년	2035년	비 고
계		250,949	120,845	71,705	35,951	22,448
중부 급수 구역	소계	39,403	39,403	-	-	-
	동지역	11,796	11,796	-	-	-
	중부	27,607	27,607	-	-	-
남부급수구역		19,271	17,351	1,920	-	-
서부급수구역		73,415	27,990	32,031	13,394	-
동부급수구역		118,860	36,101	37,754	22,557	22,448

다. 시설개량계획

□ 시설개량계획

급수구역		2020년	2025년	2030년	2035년
지방		∙교동 취·정수장 1식	∙교동 정수장 1식	-	-
광역	중부	∙교동배수지 계측분야 1식 ∙내일가압장 건축분야 1식 ∙남포가압장 건축분야 1식 ∙제대가압장 건축분야 1식	∙교동배수지 계측분야 1식 ∙남포가압장 계측분야 1식 ∙춘화가압장 계측분야 1식 ∙제대가압장 계측분야 1식	-	-
	남부	-	∙평촌배수지 계측분야 1식 ∙사포배수지 계측분야 1식 ∙조음가압장 계측분야 1식	-	-
	서부	-	∙무안배수지 계측분야 1식	-	-
블록구축		77개소	59개소	48개소	13개소
유량계 설 치		100개소	62개소	19개소	13개소
불량관 개 량		∙불량관 교체: 216.7㎞	∙불량관 교체: 49.7㎞	∙불량관 교체: 40.1㎞	∙불량관 교체: 243.6㎞

□ 지방상수도 전환계획

(단위: 개소)

구 분	계	2020년	2025년	2030년	2035년
마을상수도	132	87	25	15	5
소규모급수시설	94	45	28	14	7
계	226	132	53	29	12

라. 상수도시설 유지관리 계획

구 분	2020년	2025년	2030년	2035년
유지관리계획	∙정수장 기술진단 1회 ∙상수관망 기술진단 1회	∙정수장 기술진단 1회 ∙상수관망 기술진단 1회	∙정수장 기술진단 1회 ∙상수관망 기술진단 1회	∙정수장 기술진단 1회 ∙상수관망 기술진단 1회
정보화 계획	-	∙중앙감시반, DB, 네트워크 시스템, KVM스위치, Operator Work Station & Engineering Work Station, CCTV #1, 2 & 영상저장장치(NVR), Logging Printer	-	-

마. 수요관리계획

(단위: 백만 원)

구 분		계	2020년	2025년	2030년	2035년
계		4,249.2	2,911.8	445.8	445.8	445.8
물수요관리 시행계획 수립		800.0	200.0	200.0	200.0	200.0
유수율제고	노후계량기 교체	375.2	93.8	93.8	93.8	93.8
중수도 보급		1,305.0	1,305.0	-	-	-
빗물이용시설 설치		1,121.0	1,121.0	-	-	-
교육·홍보 및 기술개발계획		648.0	192.0	152.0	152.0	152.0

바. 사업집행 및 재정계획

(단위: 백만 원)

구 분		계	2020년	2025년	2030년	2035년	비 고
총 괄	계	383,588.4	157,858.7	82,899.2	62,424.6	80,405.9	100.0%
	국 비	146,692.1	70,314.7	32,997.9	20,600.6	22,778.9	44.6%
	시 비	235,591.3	86,239.0	49,901.3	41,824.0	57,627.0	54.6%
	민 자	1,305.0	1,305.0	-	-	-	0.8%
시설확충계획	계	110,442.0	59,844.0	28,035.0	14,097.0	8,466.0	100%
	국 비	77,311.0	41,891.0	19,625.0	9,868.0	5,927.0	70%
	시 비	33,131.0	17,953.0	8,410.0	4,229.0	2,539.0	30%
	민 자	-	-	-	-	-	-
시설개량계획	계	386.6	221.1	165.5	-	-	100%
	국 비	-	-	-	-	-	-
	시 비	386.6	221.1	165.5	-	-	100%
	민 자	-	-	-	-	-	-
블록시스템	계	85,498.0	33,418.0	25,606.0	20,832.0	5,642.0	100%
	국 비	25,649.4	10,025.4	7,681.8	6,249.6	1,692.6	30%
	시 비	59,848.6	23,392.6	17,924.2	14,582.4	3,949.4	70%
	민 자	-	-	-	-	-	-
노후관개량	계	101,367.0	39,767.0	9,291.0	7,423.0	44,886.0	100%
	국 비	30,410.1	11,930.1	2,787.3	2,226.9	13,465.8	30%
	시 비	70,956.9	27,836.9	6,503.7	5,196.1	31,420.2	70%
	민 자	-	-	-	-	-	-
소규모 수도시설	계	18,098.6	8,851.8	3,643.9	3,211.8	2,391.1	100%
	국 비	12,510.8	6,103.8	2,513.6	2,228.0	1,665.4	69%
	시 비	5,587.8	2,748.0	1,130.3	983.8	725.7	31%
	민 자	-	-	-	-	-	-
유지관리계획	계	62,340.0	12,845.0	14,505.0	16,415.0	18,575.0	100%
	국 비	-	-	-	-	-	-
	시 비	62,340.0	12,845.0	14,505.0	16,415.0	18,575.0	100%
	민 자	-	-	-	-	-	-
정보화 계획	계	1,207.0	-	1,207.0	-	-	100%
	국 비	362.1	-	362.1	-	-	30%
	시 비	844.9	-	844.9	-	-	70%
	민 자	-	-	-	-	-	-
수요관리 계획	계	4,249.2	2,911.8	445.8	445.8	445.8	100%
	국 비	448.7	364.4	28.1	28.1	28.1	12.5%
	시 비	2,495.5	1,242.4	417.7	417.7	417.7	42.7%
	민 자	1,305.0	1,305.0	-	-	-	44.8%