수도법 제30조제1항에 의거 자문사항임

위 원 장

2018년도 수질검사계획

- 먹는물의 안전성 확보 -

법정 수질검사

ο 상수원수 수질검사: 상수원관리규칙 제25조제1항

대 상	구 분	종 류	항 목	검사주기	비 고
취수구(1), 착수정(1)	원 수	하천수	31	월(6), 분기(25)

ο 먹는물 수질검사: 먹는물관리법 제5조

구 분	정 수 장			수 도 꼭 지		급수과정시설	비 고
	일 일	주 간	월 간	일반지역	노후지역
개 소 수	1	1	1	20	4	7
항 목 수	6	7	59	4	10	11

※ 수돗물 수질기준 추가지정(브롬산염): ‘18. 1. 1일부터

ο 정수처리기준

- 매월 측정된 시료수의 95%이상이 0.3NTU를 초과하지 아니하고

각각 1.0 NTU를 넘지 않아야 함

- 연속측정장치를 사용하여 개별여과지 탁도 및 정수지 잔류염소 측정

=> 여과지 수량: 3지

측정주기: 매 15분

정수공정별 수질검사

ο 검사지점: 착수정 - 침전지 끝 - 여과지 후 - 정수지

ο 검사항목: PH, 수온, 탁도, 잔류염소, 알칼리도

ο 검사횟수: 매일

2018년도 수질검사 실시 계획

구 분	검사 주기	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	검사 기관	개소수 (건수)
원 수 (하천수)	매 월 (6항목)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	자체	5 (60)
	분 기 (25항목)			○			○			○			○	의뢰	2 (8)
정 수	매 일 (6항목)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	자체	1 (365)
	매 주 (7항목)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	자체	1 (48)
	매 월 (59항목)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	의뢰	1 (12)
수 도 꼭 지	매 월 (4항목)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	자체	20 (240)
노 후 수도꼭지	매 월 (10항목)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	의뢰	4 (48)
급수과정별수질검사	분 기 (11항목)			○			○			○			○	의뢰	7 (28)

ο 관련규정: 상수원관리규칙 제25조제1항

먹는물관리법 제5조

수도법 제26조, 제27조, 제28조, 제29조

먹는물수질기준및검사등에관한규칙 제4조

ο 검사기관: 자체 및 ㈜엔텍분석연구원(먹는물수질검사기관)

수질검사 항목

구 분	검 사 주 기	검 사 항 목	검사기관	비고
원 수 (하천수)	매 월 (6항목)	PH, BOD, SS, DO, 총대장균군, 분원성대장균군	자체
	분 기 (25항목)	카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 6가크롬, 음이온계면활성제, 유기인, PCB, 불소, 셀레늄, 암모니아성질소, 질산성질소, 카바릴, 페놀, 1.1.1-트리클로로에탄, 테트라크로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 사염화탄소, 1.2-디클로로에탄, 디클로로메탄, 벤젠, 클로로포름, 디에틸헥실프탈레이트, 안티몬	의뢰
정 수	매 일 (6항목)	냄새, 맛, 색도, PH, 탁도, 잔류염소	자체
	매 주 (7항목)	일반세균, 총대장균군, 대장균 ․ 분원성대장균군, 암모니아성질소, 질산성질소, 과망간산칼륨소비량, 증발잔류물	자체
	매 월 (59항목)	일반세균, 총대장균군, 대장균 ․ 분원성대장균군, 납, 불소, 비소, 세레늄, 수은, 시안, 6가크롬, 암모니아성질소, 질산성질소, 보론, 카드뮴, 페놀, 총트리할로메탄, 클로로포름, 다이아지논, 파라티온, 페니트로티온,카바릴,1.1.1-트리클로로에탄, 테트라클로로 에틸렌, 트리클로로에틸렌, 디클로로메탄, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌, 1.1디클로로에틸렌, 사염화탄소, 1,2-디브로모-3-클로로프로판, 잔류염소, 클로랄하이드레이트, 디브로모아세토니트릴, 디클로로아세토니트릴, 트리클로로아세토니트릴, 할로아세틱에시드, 경도, 과망간산칼륨소비량, 냄새, 맛, 동, 색도, 세제, 수소이온농도, 아연, 염소이온, 증발잔류물, 철, 망간, 탁도, 황산이온, 알루미늄 브로모디클로로메탄, 디브로모클로로메탄,1,4-다이옥산,포름알데히드 브롬산염	의뢰
수 도 꼭 지	매 월 (4항목)	일반세균, 총대장균군, 대장균 ․ 분원성대장균군, 잔류염소	자체
노 후 수도꼭지	매 월 (10항목)	일반세균, 총대장균군, 대장균 ․ 분원성대장균군, 암모니아성질소, 철, 동, 아연, 망간, 염소이온, 잔류염소	의뢰
급수과정별수질검사	분 기 (11항목)	일반세균, 총대장균군, 대장균 ․ 분원성대장균군 , 암모니아성질소, 총트리할로메탄, 동, 수소이온 농도, 아연, 철, 탁도, 잔류염소	의뢰

검사지점

ο 원 수: 5개소

교동취수장 1, 교동취수장 상류지점 3(동창천, 청도천, 상동교)

교동정수장 착수정 1

ο 급수과정별 수질검사 지점: 7개소

- 정수지, 주 배수지(전), 주 배수지(후), 급수구역 유입부, 가압장

수도꼭지 1(내일동 영남루 근처), 수도꼭지 2(부북면 지동),

수도꼭지 3(가곡동 남포리)

ο 수도꼭지 수질검사 지점: 20개소

내일동 2지점, 내이동 2지점, 교동 2지점, 삼문동 3지점, 가곡동 2지점,

삼랑진읍 2지점, 하남읍 2지점, 초동면 3지점, 산외면 2지점

ο 수도관 노후지역 수도꼭지 수질검사 지점

- 1지점: 가곡동 자활센터

- 2지점: 삼문동 주민자치센터

- 3지점: 삼랑진읍 주민자치센터

- 4지점: 하남읍 주민자치센터

수질검사 결과에 대한 주민 공지방안

ο 읍·면·동 게시판, 인터넷 홈페이지, 시보 홍보